平环审［2019］5号

平顶山市环境保护局

关于《鲁山县生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告书》

的批复意见

鲁山首创环保能源有限公司：

你公司上报的由南京国环科技股份有限公司编制的《鲁山县生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告书》（以下简称《报告书》）、公众参与情况说明、补充调查专题报告等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、拟投资3.278亿元在鲁山县张良镇郭沟村西侧建设垃圾焚烧电厂，设计日处理生活垃圾600吨。主体工程包括600吨/日垃圾焚烧炉及配套的余热锅炉、垃圾暂存及上料系统、12MW汽轮发电机组及供汽系统、冷凝系统、烟气净化及除渣系统等，包括焚烧主厂房（垃圾卸料接受储存与上料、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统和汽轮发电系统）、称重系统、化学水系统、机修间、化验室、自动控制系统、回用水池、水净化系统、循环冷却塔、污水处理系统、飞灰处理系统、办公楼、宿舍及食堂等建筑物。焚烧炉为机械炉排炉，焚烧烟气处理系统包括石灰浆制备系统、喷雾干燥反应塔系统、干粉喷射系统、袋式除尘器、活性炭系统和灰渣输送系统。垃圾收集范围为鲁山县。项目距离南水北调干渠最近为3.01km，不在南水北调干渠保护区范围内。项目设置防护距离300米，现状范围内无环境敏感点。根据《鲁山县人民政府关于鲁山县生活垃圾焚烧发电项目社会稳定风险评估报告的审查意见》（鲁政文[2018]40号），该项目措施后风险等级为“低风险”。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施原则可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物长期稳定达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，落实蓝天工程实施方案等有关政策文件要求，采取切实可行措施减轻施工期对周围环境的影响。

2、强化废气污染物防治措施，减少无组织废气排放，除臭系统定期维护，确保其长期稳定运行。有组织废气满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》、《恶臭污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》以及欧盟关于生活垃圾焚烧烟气污染物排放标准（EU2000/76/EC）等标准中相应限值要求，并从严执行。企业须设置焚烧炉运行工况及排放烟气的在线监测装置，并与当地环境保护主管部门监控中心联网。同时监测结果还应采用电子显示屏在厂界外进行公示，公示内容应至少包括炉膛内焚烧温度等运行工况参数及烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢和重金属等污染因子排放浓度及达标情况。二噁英等定期（每季度一次）监测数据也应通过电子显示屏在厂界外进行公示。企业须按《报告书》的要求设置300米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，禁止在防护距离内新建居民生活区、学校、医院等环境敏感点。

3、项目厂区清污分流、雨污分流。垃圾渗滤液、卸料大厅冲洗废水等高浓度废水经渗滤液处理站处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》标准后用于生产；锅炉定排水、化水车间浓水回用于循环冷却水；初期雨水、道路和车间冲洗水、化验室废水等经厂内生活废水处理站达到回

用水标准后综合利用。全厂废水不外排。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，按照环境监测计划定期委托对厂区及周边地下水和土壤进行监测，防范污染地下水。

4、加强设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、飞灰固化经浸出毒性检测满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求后送专用填埋场填埋（运营后需定期对飞灰进行浸出毒性检测）；废活性炭、渗滤液处理站产生的废膜、生活垃圾和脱水污泥等送焚烧工序处置，废机油和废布袋妥善暂存后交有危废处置资质单位处置。

6、生活垃圾运输需选用符合规范要求的密闭垃圾运输车辆，同时对车辆强化维护保养，及时更新车辆，强化司机环境保护意识，降低因发生交通事故造成环境污染的风险。

7、定期对周边敏感点大气环境和土壤环境进行监测，加强对周边环境二噁英类浓度跟踪监测和分析。

8、强化环境风险防范措施，定期进行环境风险应急演练，降低事故造成的环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布有关污染物排放限值要求严于上述标准（含欧盟标准）的新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后及时进行污染防治设施竣工环保验收，通过后方可正式投入运行。鲁山县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、落实国家《关于印发〈防范与化解涉环保项目“邻避”问题总体工作方案〉 （2017-2022 年）的通知》（环厅[2017]145号）》,科学有效地防范与化解该项目建设和运营中产生的“邻避”问题。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年1月28日